## Slide 1
1. 개요
4. 총질소 (TN, total nitrogen) 분석 및 물질수지 설계
총질소 = ?
총질소 측정의 의미?
무기성 질소 + 유기성 질소 =
NH4+-N + NO2--N + NO3--N + 유기성 질소
- 배출수 수질기준의 척도
- 방류수 수질기준의 척도
- 부영양화 사전 예측 및 방지

## Slide 2
측정원리
시료 중, 질소화합물의 산화
- 알칼리성 과황산칼륨 이용
- 120℃의 Autoclave (고온고압 멸균기) 이용
산성에서 자외부 흡광도를 측정
- 질소 정량
- 질소 standard 제조 필요
정량범위: 0.005~0.05mg NO3—N, 표준편차 3~10%
Org-N  Amino acid  Ammonia
Acidic condition: CO32-에 의한 석출방지

## Slide 3
알칼리성 과황산칼륨 용액
- 물 500ml에 NaOH (질소, 인 시험용, 또는 질소 함량이 0.0005% 이하)
20g을 녹인 다음, 과황산칼륨 (Potassium Persulfate; K2S2O8,
질소, 인 시험용, 또는 질소 함량이 0.0005% 이하) 15g을 녹인다.
※ 이 용액은 사용할 때, 조제할 것!
염산 (HCl, 1+16)
- 증류수 160ml에 진한염산 (c-HCl) 10ml를 천천히 넣어 혼합
염산 (HCl, 1+500)
- 증류수 100ml에 진한염산 (c-HCl) 0.2ml를 천천히 넣어 혼합
2. 시약제조

## Slide 4
질산성 질소 표준액 (0.02mg NO3--N/ml)
- 질산성 질소 표준원액 (0.1mg NO3--N/ml) 20ml를 정확히
취하여 증류수를 이용, 100ml로 맞춘다.
질산성 질소 표준 원액 (0.1mg NO3--N/ml)
- 105~110℃에서 미리 약 4시간 건조한 질산칼륨 (KNO3) 0.722g을
정밀하게 측정하여 증류수에 녹여 정확히 1,000ml로 맞춘다.

## Slide 5
3. 실험 과정
시료 전처리
- 시료 50ml (질소함량이 0.1mg 이상이면 희석 필요)를 분해병에 넣는다.
- 알칼리성 과황산칼륨 용액 10ml를 넣어 마개를 닫고 흔들어 섞는다.
- 고압증기멸균기에 넣고 가열
(120℃에 도달한 후, 30분간 가열 분해)
- 가열 종료 후, 분해병을 꺼내어 방냉한다.
전처리 시료 여과
- GF/C filter 를 이용하여 여과
(초기 여액 10ml는 버리고, 다음 25ml의 여액을 정확히 취한다.)
- 여액 25ml를 50ml 비이커 또는 비색관에 옮긴다.
- 여기에 염산(1+16) 5ml를 넣어 pH 2~3으로 하고
- 이 용액의 일부를 층장 10mm의 흡수셀에 옮겨 검액으로 한다.

## Slide 6
바탕시험액을 대조액으로 하여 220nm에서 검액의 흡광도를 측정
미리 작성한 검량선으로부터 질소의 양을 구하여 다음 식에서 시료 중의
총 질소 농도 (mgN/L)를 산출한다.
a: 검량선으로부터 구한 질소의 양 (mgN)
V: 전처리에 사용한 시료의 양 (ml)
60: 시료 전처리시 부피 (50+10ml)
25: 발색에 사용된 시료의 부피

## Slide 7
검량선의 작성
- 질산성 질소 표준액 (0.02mg NO3--N/ml) 0~10ml를 단계적을 취함
- 보통 2, 4, 8, 10ml
- 100ml 용량 플라스크에 넣고 증류수를 첨가하여 표선까지 채운다.
- 이 용액 25ml를 정확히 취하여 각각 50ml 비이커 또는 비색관에 넣는다.
- 이 후, 염산(1+500) 5ml를 넣은 다음 시료의 시험방법에 따라 시험
- 총질소의 양과 흡광도와의 관계선 (y=ax+b) 작성
※ 검량선에 사용된 표준액과 시료의 염산 농도가 다른 이유?
시료에는 알칼리성 과황산칼륨이 첨가되었기 때문…

## Slide 8
4. 하수처리 단계별 총질소 농도 변화 분석
설계주제: 표준활성슬러지 공정과 BNR 공정 WWTP의 단계별 질소제거특성 평가
- 시료: 금호처리장, 안심처리장 단계별 시료
- 분석항목: TN
- 금호하수처리장: 표준활성슬러지법
- 안심하수처리장: 질소, 인 동시제거 BNR 공정

## Slide 9
5. TN 제거를 위한 BNR 공정 설계
설계주제: Batch Reactor를 활용한 TN 제거 공정 설계
- 제거대상 시료: 안심처리장 유입 원수
- 분석항목: TN, NH4+-N, NO3--N,
- 식종슬러지 (Seed Sludge): 안심하수처리장 활성슬러지
- 질소제거를 위한 생물학적 처리 공정 설계 인자:
 호기(질산화) – 무산소(탈질) 공정의 조합: 체류시간?
 F/M 비
 외부탄소원(external carbon source) 주입: methanol, ethanol, glucose 등
 외부탄소원 주입량??